**Plochý oválný tlumič hluku RSOF 10/100**

Plochý, flexibilní tlumič hluku v oválném provedení.

Vhodný pro nízké stavební výšky, díky své ohebnosti umožňuje přizpůsobení i v prostorově stísněných místech.

Tlumič hluku je zhotoven sendvičově ze dvou pružných hliníkových trubek.

Vnitřní trubka je jemně perforovaná.

Mezi vnitřní a vnější trubkou se nachází tlumící vrstva minerální vlny napuštěná umělou pryskyřicí, tloušťka 50 mm.

Připojovací hrdla ve formě vsuvek do trubky.

Nehořlavý podle EN 13501 A1.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RSOF 10/100 |
| Provedení: | 50 mm zvukově izolační vrstva |
| Materiál: | Hliník |
| Hmotnost: | 1,54 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,03 kg |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Délka: | 1.000 mm |
| Šířka: | 240 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 1.000 mm |
| Šířka s obalem: | 225 mm |
| Výška s obalem: | 225 mm |
| Hloubka s obalem: | 1.190 mm |
| Teplota okolí: | 200 °C |
| Vložený útlum při 63 Hz: | 9 dB |
| Vložený útlum při 125 Hz: | 7 dB |
| Vložený útlum při 250 Hz: | 19 dB |
| Vložený útlum při 500 Hz: | 24 dB |
| Vložený útlum při 1 kHz: | 42 dB |
| Vložený útlum při 2 kHz: | 56 dB |
| Vložený útlum při 4 kHz: | 34 dB |
| Vložený útlum při 8 kHz: | 31 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925330 |
| Typové číslo: | 0092.0533 |

Výrobce: MAICO

RSOF 10/100 Plochý oválný tlumič hluku