**Servomotor MS 8**

Servomotori za otvaranje i zatvaranje kanalne žaluzine RKP i regulacijske zaklopke žaluzine JVE.

Sa zapornim držačem za zaštitu od okretanja.

Moguća kombinacija s pogonskim osovinama promjera do 20 mm ili četverokuta od 16 mm.

Maksimalni kut okretanja: 90°.

Ograničenje kuta okretanja može se namjestiti u stupnjevima od 5°.

S regulacijom u dvije točke za položaje „Otvoreno” i „Zatvoreno”.

Moguće okretanje pogonske osovine udesno ili ulijevo.

MS 8 P: S dva dodatna pomoćna prekidača.

Nije prikladno za eksplozivno područje.

Uputa za ugradnju

S gumbom za deblokadu mjenjača, npr. za ručno namještanje žaluzine.

Pri uporabi vijčanih spojeva PG 11: Vrsta zaštite IP 54.

Napomena: Pri regulaciji brzine s faznim kutom potreban je univerzalni sklopnik US 16 T ili relej na mjestu ugradnje.

Potreban je 4-žilni mrežni dolazni vod.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MS 8 |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Maksimalno opterećenje (indukcijsko opterećenje): | 2 A |
| Maksimalno opterećenje (otporno opterećenje): | 10 A |
| Vrsta zaštite: | IP 44 |
| Materijal kućišta: | Plastika, otporna na kišu i ultraljubičasto zračenje |
| Boja: | plava |
| Težina: | 1,26 kg |
| Težina s pakovanjem: | 1,32 kg |
| Širina: | 100 mm |
| Visina: | 180 mm |
| Dubina: | 65 mm |
| Širina s pakovanjem: | 113 mm |
| Visina s pakovanjem: | 200 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 80 mm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577607 |
| Broj artikla: | 0157.0760 |

Proizvođač: MAICO

MS 8 Servomotor