**Toplovodni grijač zraka WHP 28-29**

Toplovodni grijač zraka za tehničke ventilacijske sustave.

Priključak za vodu od bakrene cijevi s vanjskim navojem.

Uputa za montažu: Ugradite iza ventilatora na razmaku od najmanje 1 m u svrhu ravnomjernog strujanja.

S odsisom zraka i pražnjenjem. Pazite na pristupačnost tijekom montaže.

Osigurajte protusmrzavajuću zaštitu na mjestu ugradnje.

S pomaknutim postavljenim skupljajućim cijevima, za prihvat toplinskog širenja, postavljeno plivajuće.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | WHP 28-29 |
| Maks. brzina strujanja: | 3,5 m/s |
| Mjesto ugradnje: | Kanal |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 5,86 kg |
| Težina s pakovanjem: | 7 kg |
| Veličina kanala: | 600 mm x 300 mm |
| Širina: | 745 mm |
| Visina: | 370 mm |
| Dubina: | 110 mm |
| Širina s pakovanjem: | 860 mm |
| Visina s pakovanjem: | 460 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 130 mm |
| Vrsta topline ventilatora: | Voda |
| Učinak grijanja: | 29.400 W |
| Protok mase: | 1.296 kg/h |
| Temperatura početnog rada: | 70 °C |
| Temperatura povratnog rada: | 50 °C |
| Maks. temperatura vode: | 100 °C |
| Maks. tlak vode: | 8 bar |
| Razlika tlakova vode: | 8.000 Pa |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799821137 |
| Broj artikla: | 0082.0113 |

Proizvođač: MAICO

WHP 28-29 Toplovodni grijač zraka