**Aksijalni cijevni ventilator DZR 35/4 B Ex t**

Verzija proizvoda

Za temperature primjene -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C.

Posebna svojstva

Aksijalni cijevni ventilator, protueksplozivna zaštita, medij prašina.

Protueksplozivna zaštita i odobrenja u skladu s normom ATEX i IECEx.

Ex II 2D Ex tb IIIB T135 °C/T200 °C Db IP64 X / Ex II 2D Ex h IIIB T135 °C/T200 °C Db X.

Kvalificiran za sve prašine Ex grupe IIIA i IIIB.

Ventilatori serije MAICO Ex ispunjavaju sigurnosne zahtjeve europske Direktive RL 2014/34/EU o uređajima i sustavima zaštite u područjima u kojima postoji opasnost od eksplozije.

Za zone 21 i 22.

Vrste zaštite od zapaljenja: „t“- zaštita kućištem i „c“ - konstrukcijska sigurnost.

Vrsta zaštite IP64.

Moguće prebacivanje između usisa i odsisa zraka.

Cijevni odvojak od pocinčanog čeličnog lima, obostrano s prirubnicom – kružna slika rupa u skladu s DIN 24155

Za jednostavnu i izravnu montažu u cijevni sustav.

Moguća ugradnja u svakom položaju.

Propeler

Aksijalni propeler od provodljive plastike

Kvaliteta uravnoteženja kombinacije motor-propeler G 6,3 prema kategoriji BV-3 u skladu s ISO 14694

Smjer strujanja zraka

Smjer strujanja zraka je označen.

Standardni način rada s odsisnim zrakom, smjer strujanja zraka preko motora s usisom.

Motor

Čvrsti motor na trofaznu struju s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

S obrnutim načinom rada.

Obrnuti način rada: Volumen zraka smanjuje se za oko 35 % pri neodgovarajućem smjeru strujanja zraka.

Način rada S1 (neprekidni rad).

Moguća regulacija broja okretaja transformatorom TR... Iznimka: DZR 35/2 B Ex...

Temperatura u motoru ventilatora nadzire se PTC termorezistorom. PTC termorezistore morate priključiti na sustav okidanja (sigurnosni uređaj u skladu s Direktivom RL 2014/34/EU) koji pri visokim temperaturama trajno isključuje ventilator iz mreže.

Kao sustav okidanja preporučujemo MAICO PTC termorezistorsku okidačku napravu MVS 6 ili TMS.

Električni priključak

Priključna kutija montirana na ventilatoru, zaštićena od eksplozije, s vijčanim spojem kabela.

Potrebna sigurnosna tehnologija

Za zaštitu uređaja DZR-Ex potrebna je PTC termorezistorska okidačka naprava.

Maico u tu svrhu nudi PTC termorezistorske okidačke naprave MVS 6 i TMS.

PTC termorezistorska okidačka naprava MVS 6.

Samostalni potpuni sustav.

Za nadzor maksimalne temperature motora.

Ispitivanje prototipa u skladu s normom RL 2014/34 EU (ATEX).

Montaža isključivo u područje koje nije izloženo opasnosti od eksplozije.

Termistor zaštitnog releja stroja TMS.

Za nadzor maksimalne temperature motora.

Prikladna za ugradnju u razvodne ormariće.

Ispitivanje prototipa u skladu s normom RL 2014/34 EU (ATEX).

Montaža isključivo u područje koje nije izloženo opasnosti od eksplozije.

Sigurnosne upute

Pri slobodnom usisavanju ili ispuhivanju ventilator smijete puštati u rad samo ako osigurate zaštitu od slučajnog dodira na rotoru u skladu s normom DIN EN ISO 13857, npr. zaštitnom rešetkom SG.

Posebni modeli

Na upit i uz dodatnu naknadu možemo isporučiti posebne napone.

Informacije o radu pri povremenim temperaturama nižima od -20 °C možete dobiti na upit.

Izvedivost se mora provjeriti ovisno o slučaju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZR 35/4 B Ex t |
| Volumen zraka: | 2.650 m³/h |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  ✔  |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 125 W |
| cosφ: | 0,36 |
| INomin.: | 0,49 A |
| Imaks.kod UNomin.: | 0,5 A |
| Vrsta zaštite: | IP 64 |
| Toplinska klasa: | F |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | pocinčano |
| Težina: | 10,6 kg |
| Težina s pakovanjem: | 12,35 kg |
| Nominalna dužina: | 350 mm |
| Širina: | 474 mm |
| Visina: | 474 mm |
| Dubina: | 320 mm |
| Širina s pakovanjem: | 475 mm |
| Visina s pakovanjem: | 480 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 355 mm |
| Oznaka EX u skladu s Direktivom ATEX: | Ex II 2 D |
| Oznaka EX u skladu s normom: | Ex tb IIIB T200°C Db IP64 X / Ex h IIIB T200°C Db X |
| Temperatura okoline Ta: | -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C |
| Vrijeme tA: | 170 sek |
| Način rada: | S1 |
| PTC DIN 44082: | M 130 |
| Potvrda o provjeri prototipa EZ-a: | TÜV-A 19 ATEX0103 X, IECEx EPS 19.0019X |
| Klasa temperature: | T200°C |
| Toplinska klasa izolacijskih materijala Th. Cl.: | 155 (F) |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867272 |
| Broj artikla: | 0086.0727 |

Proizvođač: MAICO

DZR 35/4 B Ex t Aksijalni cijevni ventilator