**Csatorna hangtompító KSP 28/14**

Kulisszás hangcsillapító szellőzéstechnikai rendszerekhez.

Kopásálló ásványirost-lemezekből álló hangcsillapító elemekkel, horganyzott acéllemez borítással, légzáró korcolással.

Mindkét oldalon peremekkel a négyszögletes szellőzőcsatornákba történő beszereléshez.

Éghetetlen a DIN 4102 szerint.

KSP ../23 és KSP ../27: Üvegszálszövet borítással a hangcsillapító elemek körül.

KSP ../23 és KSP ../27: A megrendelőnek kell gondoskodnia az adapterekről (lásd A x B csatornaméret).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KSP 28/14 |
| max. áramlási sebesség: | 20 m/s |
| Beszerelési hely: | Csatorna |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 17,96 kg |
| Súly csomagolással: | 18 kg |
| Csatornaméret: | 600 mm x 300 mm |
| Szélesség: | 640 mm |
| Magasság: | 340 mm |
| Mélység: | 600 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 640 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 340 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 600 mm |
| Illesztési veszteség 63 Hz-nél: | 2 dB |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél: | 4 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél: | 14 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél: | 13 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél: | 17 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél: | 14 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél: | 11 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél: | 8 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799923039 |
| Termékszám: | 0092.0303 |

Gyártó: MAICO

KSP 28/14 Csatorna hangtompító