**Hangszigetelt elszívódoboz ECR-A 25/31**

Jellemzők

Elszívó ventilátor az ECR légbevezető ventilátorhoz

Helytakarékos kompakt készülék kis, vagy közepes mennyiségű légmennyiségekhez.

Készre szerelt légbevezető egység a hibátlan végszerelés érdekében.

Levehető házfedél kengyelzárral.

Szívó és nyomó oldali csőcsatlakozások, közvetlenül a légcsatorna hálózatba történő beszereléshez.

Hangcsillapító hatású üvegszál-kasírozású kőzetgyapot a különösen alacsony zajszint iránti fokozott igények kielégítésére.

Hátrafelé hajlított járókerékkel az optimális hatásfok érdekében.

IP 44 védelmi fokozat.

Motorok

Külső forgórészes kondenzátor motor.

Sorozat túlmelegedés elleni védelemre.

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Fázisszögvezérléssel vagy feszültségcsökkentéssel a fordulatszám nem szabályozható.

Szerelési utasítás

Bármilyen helyzetben beszerelhető.

ECR-A 25/31 csatlakozási átmérő 250 mm.

A DN 315 légcsatorna hálózattal való beszerelés esetén a DN 250/315 bővítéseket kell használni (a megrendelő biztosítja).

Fordulatszám fokozatok

Ventilátor 4 fordulatszám fokozattal

A fordulatszám változtatása a kapcsok különböző vezérlésével történik.

Az ECR kompakt dobozzal kombinálva 3 a 4 fordulatszám fokozatból az ECR vezérlésén keresztül elérhető. Egy fordulatszám fokozat használatlanul marad. Nem szükséges adalék kezelőrész az ECR-A leszívó dobozhoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECR-A 25/31 |
| Légmennyiség: | 1.100 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.590 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  -  |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Névleges teljesítmény: | 196 W |
| Inévl: | 0,9 A |
| Imax: | 0,9 A |
| Védelmi fokozat: | IP 44 |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 17,8 kg |
| Súly csomagolással: | 19,55 kg |
| Kifordítható ventilátor: |  ✔  |
| Névleges méret: | 250 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 635 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 315 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 495 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 40 °C |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | -20 °C -ig 40 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799805687 |
| Termékszám: | 0080.0568 |

Gyártó: MAICO

ECR-A 25/31 Hangszigetelt elszívódoboz