**Flacher Ovalrohrschalldämpfer RSOF 10/50**

Flacher, flexibler Telefonie-Schalldämpfer in Ovalausführung.

Für geringe Einbauhöhen geeignet, dessen Biegefähigkeit eine Anpassung auch bei schwierigen Platzverhältnissen und Leitungsführung ermöglicht.

Die Schalldämpfer sind aus zweilagigen, flexiblen Aluminiumrohren hergestellt.

Das Innenrohr ist feinporig perforiert.

Zwischen Innen- und Außenrohr befindet sich eine Dämmschicht aus kunstharzgebundener Mineralfasermatte, Stärke 50 mm.

Die Anschlussstutzen haben Nippelmaß und passen in Rohre.

Nicht brennbar gemäß EN 13501 A1.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RSOF 10/50 |
| Ausführung: | 50 mm Schallschluckpackung |
| Material: | Aluminium |
| Gewicht: | 0,94 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,37 kg |
| Nennweite: | 100 mm |
| Länge: | 500 mm |
| Breite: | 240 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 500 mm |
| Breite mit Verpackung: | 270 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 270 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 820 mm |
| Umgebungstemperatur: | 200 °C |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: | 2 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: | 4 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: | 11 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: | 17 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: | 32 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: | 41 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: | 21 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: | 17 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925309 |
| Artikelnummer: | 0092.0530 |

Hersteller: MAICO

RSOF 10/50 Flacher Ovalrohrschalldämpfer