**Rohrschalldämpfer RSR 18-1**

Rohrschalldämpfer für lufttechnische Anlagen.

Mit Schallschluckpackung aus kunstharzgebundenen Glasfasern.

Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1.

Einfügungsdämpfung gemäß DIN 45646 gemessen.

Mit Lippendichtung.

Temperaturbeständig bis +70 °C.

RSR...: Mit 25 mm dicker Schallschluckpackung.

RSR.../50: Mit 50 mm dicker Schallschluckpackung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RSR 18-1 |
| Ausführung: | 25 mm Schallschluckpackung |
| Einbauort: | Ventilator |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 1,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,02 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 180 mm |
| Geeignet für Nennweite: | 180 mm |
| Breite: | 234 mm |
| Höhe: | 234 mm |
| Tiefe: | 1.000 mm |
| Breite mit Verpackung: | 265 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 265 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 1.175 mm |
| Schalldämmung: | ja |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925965 |
| Artikelnummer: | 0092.0596 |

Hersteller: MAICO

RSR 18-1 Rohrschalldämpfer