**Rohrschalldämpfer RSR 25-1**

Rohrschalldämpfer für lufttechnische Anlagen.

Mit Schallschluckpackung aus kunstharzgebundenen Glasfasern.

Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1.

Einfügungsdämpfung gemäß DIN 45646 gemessen.

Mit Lippendichtung.

Temperaturbeständig bis +70 °C.

RSR...: Mit 25 mm dicker Schallschluckpackung.

RSR.../50: Mit 50 mm dicker Schallschluckpackung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RSR 25-1 |
| Ausführung: | 25 mm Schallschluckpackung |
| Einbauort: | Ventilator |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 1,95 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,71 kg |
| Anschlussdurchmesser: | 250 mm |
| Geeignet für Nennweite: | 250 mm |
| Breite: | 310 mm |
| Höhe: | 310 mm |
| Tiefe: | 1.000 mm |
| Breite mit Verpackung: | 320 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 350 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 1.175 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: | 1 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: | 1 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: | 3 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: | 7 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: | 19 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: | 18 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: | 9 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: | 13 dB |
| Schalldämmung: | ja |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925989 |
| Artikelnummer: | 0092.0598 |

Hersteller: MAICO

RSR 25-1 Rohrschalldämpfer