**Вентиляторный узел ER 60 GVZC EC**

Исполнение с двигателем ЕС, переключением базовой нагрузки и временем замедления

Прибор работает в непрерывном режиме при 35 м3/ч.

Переключение на полную нагрузку с регулируемым замедлением включения (0/0,5/1/2/3 мин.).

Регулируемое время выбега в режиме полной нагрузки (0/1/3/6/15 мин.).

Нерегулируемая скорость вращения.

Варианты включения: при установке дополнительного выключателя базовую нагрузку можно включить либо выключить (см. электрические схемы в Интернете).

Характеристики

Вентилятор с крышкой и фильтром ISO Coarse > 30 % (G2) установки в корпус скрытого монтажа.

Для вытяжной вентиляции одного или двух помещений с помощью одного вентилятора (исключение: исполнение Н).

Легкая замена фильтра без инструментов.

Крышка поворачивается на ± 5°, благодаря чему можно выровнять установленный корпус.

Быстрый и простой монтаж вентилятора в корпус с помощью защелкивающегося крепления и электрического разъема.

Цвет обычный белый – типа RAL 9016.

Все приборы MAICO ER имеют степень защиты IP X5 и могут устанавливаться на участке 1 согласно DIN VDE 0100-701, а также в зоне, где образуются струи воды. Подробно см. в указаниях по проектированию.

Класс защиты II.

Крутая характеристика отражает высокий потенциал вентиляторов ER по давлению.

Надежный, экономящий энергию конденсаторный двигатель.

Двигатель с термической защитой от перегрузки.

Не требует обслуживания, с закрытыми с двух сторон подшипниками.

Характеристика объемного расхода и утечка воздуха проверены в TÜV Bayern e.V., объемный поток утечки воздуха < 0,01 м³/ч.

Перепад звукового давления шахты проверен службой IAB Oberursel (Институт по акустике и строит. физике Oberursel) и соответствует DIN 4109.

С сертификатом VDE.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ER 60 GVZC EC |
| Исполнение: | Исполнение ЕС с переключением базовой нагрузки и времени замедления |
| Объёмный расход: | 35 m³/h / 62 m³/h |
| Скорость вращения: | 850 1/min / 1.250 1/min |
| Регулируемая скорость вращения: |  -  |
| SEC average: | -12,77 kWh/(m²\*a) |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Потребляемая мощность: | 3,9 W / 6 W |
| Iмакс: | 0,03 A / 0,05 A |
| Степень защиты: | IP X5 |
| Подключение к сети: | 5 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Вид системы: | децентрализованный |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 1,7 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,506 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Направление выпуска: | на боку |
| Ширина: | 280 mm |
| Высота: | 280 mm |
| Глубина: | 160 mm |
| Ширина с упаковкой: | 250 mm |
| Высота с упаковкой: | 135 mm |
| Глубина с упаковкой: | 250 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | 40 °C |
| Время выбега: | 0 min / 1 min / 3 min / 6 min / 15 min |
| Замедление включения: | 0 min / 0,5 min / 1 min / 2 min / 3 min |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799841166 |
| Номер артикула: | 0084.0116 |

Изготовитель: MAICO

ER 60 GVZC EC Вентиляторный узел