**Система регулирования температуры DTL 16 P**

Электронный регулятор температуры для управления электрокалориферами ERH, DRH.

Со встроенным датчиком для измерения температуры помещения.

Возможно регулирование температуры приточного воздуха или температуры помещения.

Triac-регулятор с импульсно-пакетным управлением.

Период импульсов: 60с.

Возможно ночное снижение от 0 К до 10 К ниже заданной температуры.

DTL 16 P: с дополнительным входом для минимального или максимального ограничения температуры приточного воздуха. Для этого необходима комбинация с канальным датчиком FL 30 P.

Принадлежности: канальный датчик FL 30 P для измерения температуры воздуха в вентиляционных каналах, комнатный датчик FR 30 P для измерения температуры воздуха в закрытых помещениях.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DTL 16 P |
| Вид напряжения: | Однофазный ток / Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 230 В / 400 В |
| Сетевая частота: | 50 Hz / 60 Hz |
| Максимальная нагрузка: | 16 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Вес: | 0,25 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,3 kg |
| Ширина: | 93 mm |
| Высота: | 153 mm |
| Глубина: | 40 mm |
| Ширина с упаковкой: | 95 mm |
| Высота с упаковкой: | 160 mm |
| Глубина с упаковкой: | 50 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578253 |
| Номер артикула: | 0157.0825 |

Изготовитель: MAICO

DTL 16 P Система регулирования температуры