**Регулирование по датчику СО2 SKD**

Регулирование по датчику СО2для управления вентиляторами в зависимости от концентрации CO2.

Оптический датчик посредством инфракрасного поглощения.

С 5 светодиодами для индикации концентрации CO2.

С выходом от 0 В до 10 В для вывода концентрации CO2.

С выходом от 0 В до 10 В для вывода температуры.

Не используйте для газометрии в области безопасности.

Принадлежности: безопасный трансформатор (230 В / 24 В) обеспечивается заказчиком.

Инструкции по монтажу

Монтаж на внутренней стенке, приблизительно на высоте глаз (при измерении температуры).

Избегайте сквозняка или излучения тепла.

Датчик CO2 не устанавливайте на мягком основании, поскольку иначе отсутствует воздухообмен.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SKD |
| Напряжение питания: | 14 В - 48 В пост.тока / 16 В - 36 В перем.тока |
| Iном: | 0,02 A |
| Iмакс: | 0,1 A |
| Степень защиты: | IP 20 |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Позиция: | произвольно |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,13 kg |
| Ширина: | 79 mm |
| Высота: | 120 mm |
| Глубина: | 30 mm |
| Ширина с упаковкой: | 100 mm |
| Высота с упаковкой: | 135 mm |
| Глубина с упаковкой: | 40 mm |
| Температура окружающей среды: | 10 °C до 40 °C |
| CO2-Messbereich: | 500 ppm - 2.000 ppm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573456 |
| Номер артикула: | 0157.0345 |

Изготовитель: MAICO

SKD Регулирование по датчику СО2