**Система регулирования температуры EAT 6 TG**

Электрический 2-точечный регулятор температуры для управления однофазными вентиляторами.

Выход для других компонентов системы от 0 В до 10 В, например, для преобразователя частоты MFU или GLT.

С цифровой индикацией заданной и действительной температуры.

С аналоговой индикацией выходного напряжения.

Термостат с нагревательным элементом для управления калорифером.

С выходом для аварийного сигнала, если температура выше или ниже и при отсутствии напряжения. Открыватель и замыкатель беспотенциальные.

С поддержкой запуска двигателя: принудительный запуск с максимальной скоростью вращения. После запуска скорость вращения уменьшается до заданной.

Диапазон пропорциональности: от 2°K до 10°K.

Датчик температуры входит в объем поставки.

Принцип действия: управление посредством срезания фаз.

При использовании тиристорных срезающих фазу приборов в нижнем диапазоне скоростей вращения может возникать физически обусловленный пульсирующий шум. Поэтому, в помещениях с повышенными требованиями к шумовым характеристикам вентиляторов, следует применять 5-ступенчатые трансформаторы.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EAT 6 TG |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Гц / 60 Гц |
| Максимальная нагрузка: | 6 A |
| Минимальная нагрузка: | 0,2 A |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Вес: | 1,45 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,62 kg |
| Ширина: | 188 mm |
| Высота: | 160 mm |
| Глубина: | 110 mm |
| Ширина с упаковкой: | 295 mm |
| Высота с упаковкой: | 233 mm |
| Глубина с упаковкой: | 135 mm |
| Температура окружающей среды: | 40 °C |
| Диапазон установки температуры: | 5 °C до 35 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577553 |
| Номер артикула: | 0157.0755 |

Изготовитель: MAICO

EAT 6 TG Система регулирования температуры