**Ventilátorová vložka (sada) ER 60 EH**

Provedení s regulací vlhkosti a trvalým provozem

Bezbariérový výrobek, s možností automatického zapnutí a vypnutí pomocí řízení vlhkosti.

Plně automatická inteligentní regulace vlhkosti.

Není nutné nastavovat spínací úroveň vlhkosti. Ventilátor monitoruje vlhkost prostoru.

Automaticky odvětrává podle vlhkosti prostoru v intenzívním stupni.

Nelze regulovat otáčky.

Nevhodné pro současné odvětrání dvou místností.

Ruční ovládání pomocí spínače je možné, např. sepnutí plných otáček pomocí spínače osvětlení.

Standardní zapojení: Ventilátor běží na snížené otáčky, měření vlhkosti je aktivní, při překročení úrovně sepnutí přepne na plné otáčky, při snížení vlhkosti pod úroveň vypnutí přepne na snížené otáčky.

Další varianty zapojení: Provoz ventilátoru s nebo bez snížených otáček, manuální zapnutí plných otáček, zapnutí resp. vypnutí ventilátoru pomocí přídavného vypínače.

Zapnutí plných otáček ventilátoru pomocí vypínače světla a s tím spojený časový doběh (15 minut) ventilátoru.

Ventilátor v provozu odvlhčování po 60 min. automaticky vypne (nebo přepne do sníženého výkonu) a nastaví referenční hodnotu pro následné přepnutí.

Parametry

Ventilátor s krytem a filtrem G2 (třída ISO coarse > 30%) pro vestavbu do zapuštěného pouzdra ER-UP/GH.

Pro odvětrání jedné nebo dvou místností pomocí jediného ventilátoru (výjimka: Provedení ER... EH).

Jednoduchá výměna filtru bez použití nástroje.

Možnost pootočení krytu o ± 5°, pro vyrovnání nesprávně instalovaného pouzdra.

Jednoduchá a rychlá montáž ventilátoru do pouzdra pomocí západkového připevnění a elektrického konektoru.

Barva bílá, jako RAL 9016.

Všechny přístroje MAICO ER splňují krytí IP X5 a mohou být instalovány v oblasti 1 sanitárních prostorů, také v případě výskytu stříkající vody. Detaily viz. projekční podklady.

Třída ochrany II.

Extrémní strmost výkonové křivky ukazuje vysoké tlakové schopnosti ventilátorů ER.

Robustní úsporný kondenzátorový motor.

Motor s tepelnou pojistkou proti přehřátí.

Bezúdržbový s oboustranně uzavřenými kuličkovými ložisky.

Výkonová charakteristika a těsnost ventilátoru ověřena u TÜV Bayern e.V. Únik netěsnostmi < 0,01 m³/h.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER 60 EH |
| Provedení: | Regulace vlhkosti |
| Průtok: | 35 m³/h / 61 m³/h |
| Počet otáček: | 900 1/min / 1.250 1/min |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Lze regulovat: |  -  |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Příkon: | 11 W / 21 W |
| IMax: | 0,13 A / 0,17 A |
| Druh krytí: | IP X5 |
| Síťový přívod: | 5 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Druh systému: | lokální |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Směr výfuku: | vzadu |
| Teplota média při IMax: | 40 °C |
| Akustický tlak: | 33 dB(A) / 40 dB(A) Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> |
| Balení: | 1 kus |
| GTIN (EAN): | 4012799843757 |
| Typové číslo: | 0084.0375 |

Výrobce: MAICO

ER 60 EH Ventilátorová vložka (sada)