**Ventilátorová vložka (sada) ER 100 E**

Standardní provedení

ER 100 E: Lze regulovat otáčky.

ER 60 E: Nelze regulovat otáčky.

Parametry

Ventilátor s krytem a filtrem G2 (třída ISO coarse > 30%) pro vestavbu do zapuštěného pouzdra ER-UP/GH.

Pro odvětrání jedné nebo dvou místností pomocí jediného ventilátoru (výjimka: Provedení ER... EH).

Jednoduchá výměna filtru bez použití nástroje.

Možnost pootočení krytu o ± 5°, pro vyrovnání nesprávně instalovaného pouzdra.

Jednoduchá a rychlá montáž ventilátoru do pouzdra pomocí západkového připevnění a elektrického konektoru.

Barva bílá, jako RAL 9016.

Všechny přístroje MAICO ER splňují krytí IP X5 a mohou být instalovány v oblasti 1 sanitárních prostorů, také v případě výskytu stříkající vody. Detaily viz. projekční podklady.

Třída ochrany II.

Extrémní strmost výkonové křivky ukazuje vysoké tlakové schopnosti ventilátorů ER.

Robustní úsporný kondenzátorový motor.

Motor s tepelnou pojistkou proti přehřátí.

Bezúdržbový s oboustranně uzavřenými kuličkovými ložisky.

Výkonová charakteristika a těsnost ventilátoru ověřena u TÜV Bayern e.V. Únik netěsnostmi < 0,01 m³/h.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER 100 E |
| Provedení: | Standardní provedení |
| Průtok: | 100 m³/h |
| Počet otáček: | 1.850 1/min |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Lze regulovat: | - |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Příkon: | 29 W |
| IMax: | 0,15 A |
| Druh krytí: | IP X5 |
| Síťový přívod: | 3 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Druh systému: | lokální |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Směr výfuku: | vzadu |
| Teplota média při IMax: | 40 °C |
| Akustický tlak: | 49 dB(A) Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0084.0380 |

Výrobce: MAICO

ER 100 E Ventilátorová vložka (sada)