**Kanálový ventilátor DPK 35/4 A**

Parametry

Kanálové radiální ventilátory pro přímou montáž do pravoúhlých vzduchových kanálů, bez ohybů a bez použití přídavných přechodových redukcí.

Aerodynamicky vytvarovaný sací kanál. Směr sání je shodný se směrem výtlaku.

Vysoký tlak a průtok.

Ventilátory v krytí IP 55. Druh krytí odzkoušen podle DIN VDE 0530, Díl 5.

Izolace proti vlhkosti a tropickému podnebí.

Motory s kuličkovými ložisky. Bez údržby. Opatřené práškovým lakem.

Provedení do výbušného prostředí s motory s vnějšími rotory v krytí IP 44.

Výkonné oběžné kolo s dopředu zahnutými lopatkami. Aerodynamické tvarování, optimální účinnost, nízká hlučnost, statické a dynamické vyvážení.

Pozinkované pouzdro, kompaktní, prostorově úsporný design, vnější svorkovnice.

Příruby na sací i výtlačné straně.

Ochrana motoru prostřednictvím termokontaktů vyvedených ve svorkovnici. Termokontakty musí být připojeny v souladu se schématem zapojení, jinak nelze akceptovat záruční požadavky.

Při použití 5-stupňových transformátorů TRE, TRV nebo ochran motoru MVE 10 resp. MV 25 nejsou již potřeba další běžné motorové spouštěče.

Do kanálu lze Instalovat v libovolné poloze.

Třífázový motor

Typová řada DPK

Třífázové napájení 400 V, 50 Hz.

Při provozu bez regulace otáček a bez ochrany motoru jsou termokontakty zavedeny do řídícího obvodu stykače.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DPK 35/4 A |
| Počet otáček: | 1.425 1/min |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Příkon: | 4.500 W |
| IMax: | 8 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Hmotnost: | 69 kg |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0086.0639 |

Výrobce: MAICO

DPK 35/4 A Kanálový ventilátor