**Vsuvný tlumič hluku SDE 10**

Lze použít jako tlumič hluku nebo regulátor tlaku v ohebných a stáčených trubkách.

Pro odvod a přívod vzduchu.

Lze flexibilně přizpůsobit daným podmínkám odstraněním zátek.

Malý otvor určený pro měření průtoku vzduchu.

Malé nároky na prostor.

Jednoduchá montáž.

Lze instalovat dodatečně.

Pěnová hmota odolná ohni a plísním, podle požadavků emisní třídy M1.

Jednoduché čištění pomocí vysavače.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SDE 10 |
| Umístění: | Trubka |
| Materiál: | PU-pěna |
| Hmotnost: | 0,06 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 100 |
| Vnější průměr: | 102 mm |
| Šířka: | 100 mm |
| Výška: | 100 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 100 mm |
| Výška s obalem: | 100 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Vložený útlum při 63 Hz: | 6,5 dB / 3 dB / 1,5 dB |
| Vložený útlum při 125 Hz: | 7 dB / 3,5 dB / 2,5 dB |
| Vložený útlum při 250 Hz: | 4 dB / 2,5 dB / 1,5 dB |
| Vložený útlum při 500 Hz: | 9,5 dB / 5,5 dB / 3,5 dB |
| Vložený útlum při 1 kHz: | 13 dB / 8,5 dB / 6 dB |
| Vložený útlum při 2 kHz: | 16 dB / 8,5 dB / 6,5 dB |
| Vložený útlum při 4 kHz: | 18 dB / 15 dB / 12 dB |
| Vložený útlum při 8 kHz: | 22 dB / 19 dB / 17 dB |
| Vložený útlum: | Údaje při počtu otvorů 1, 3 a 5 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799442141 |
| Typové číslo: | 0044.0214 |

Výrobce: Jeven

SDE 10 Vsuvný tlumič hluku