**Axiální ventilátor DAS 80/8**

Krátký popis

Axiální ventilátor s kruhovou základnou, třífázové provedení.

Ochranná mřížka na sací straně, lakovaná.

8 až 10listá oběžná kola ze skelného polyamidu.

S ochranou proti vlivům počasí díky epoxidovému povlaku.

Použití v teplotním rozsahu -10 °C +50 °C.

Ventilátory splňují požadavky evropského předpisu ekodesign (EU) č. 327/2011, směrnice 2009/125/EU.

Chod bez vibrací díky dynamicky vyvážené vrtuli a motoru, podle stupně kvality 6.3, DIN ISO 1940, díl 1.

Vysoká účinnost větrání, nízká provozní hlučnost.

Vysoké krytí IP55.

Jednoduché umístění pomocí čtvercové desky (příslušenství).

Směr proudění

Směr proudění je vyznačen.

Jen pro odvod (pravé otáčky).

Třífázový motor

Asynchronnní motor.

Nelze dopravovat vzduch zcela nasycený vodní párou.

Napájecí napětí 400 V, 50 Hz.

Druh krytí IP 55.

Lze regulovat otáčky. Přístroje lze regulovat pomocí volitelných frekvenčních měničů např. MAICO MFU.

Motor ventilátoru musí být jištěn před tepelným přetížením pomocí proudové ochrany. Ochranné zařízení je nutné zajistit předem.

Ochrana proti přetížení pomocí motorového chrániče, nutno zajistit.

Tepelná třída F.

Elektrické připojení

Ve svorkovnici na motoru.

Bezpečnostní pokyny

Pro ventilátory o příkonu vyšším než 4 kW musí být pro omezení rozběhového proudu použit přepínač hvězda/trojúhelník (nutno zajistit).

Ventilátor smí být provozován s volným sáním a výfukem jen v případě, že je zajištěna ochrana oběžného kola proti dotyku podle EN ISO 13857, např. instalací ochranných mřížek MAICO SG.

Nelze regulovat transformátorem.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DAS 80/8 |
| Provedení: | Ocelový kruh |
| Průtok: | 13.500 m³/h |
| PrůtokJmen: | 9.800 m³/h při opt. účinnosti |
| Tlak pfs, jmen: | 111 Pa při opt. účinnosti |
| Počet otáček njmen: | 730 1/min při opt. účinnosti |
| Počet otáček: | 710 1/min |
| Typ oběžného kola: | axiální |
| Lze regulovat: | ✔ |
| Možnost reverzace: | - |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 666 W při opt. účinnosti |
| IJmen: | 2 A při opt. účinnosti |
| IMax: | 2,6 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Tepelná třída: | F |
| Umístění: | Stěna |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocelový plech, lakovaný |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, lakovaný |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 79 kg |
| Hmotnost s obalem: | 106,5 kg |
| Jmenovitá světlost: | 800 mm |
| Šířka: | 1.030 mm |
| Výška: | 1.030 mm |
| Hloubka: | 465 mm |
| Šířka s obalem: | 1.200 mm |
| Výška s obalem: | 1.200 mm |
| Hloubka s obalem: | 790 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 50 °C |
| Teplota média při IMax: | -20 °C až 50 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799838548 |
| Typové číslo: | 0083.0854 |

Výrobce: MAICO

DAS 80/8 Axiální ventilátor