**Klapkový pohon se vzduchovou klapkou MS 100**

Servopohon se vzduchovou klapkou pro regulaci nebo uzavření proudění vzduchu.

Klapkový pohon a vzduchová klapka tvoří ucelenou jednotku.

Instalaci lze provést pomocí potrubních kusů MSR nebo připraveným kusem stáčené trubky.

Montáž se provádí pomocí dodávaného příslušenství ve stáčené trubce.

Vzduchové klapky výrobků MS 100 / 125 / 150 / 160 mají polohy otevřeno nebo zavřeno.

Vzduchové klapky výrobků MS 100 S / 125 S / 150 S / 160 S pracují spojitě a mohou být nastaveny v libovolné poloze mezi otevřeno a zavřeno.

Nastavitelný doraz.

Pokyn k instalaci

Pro instalaci klapkových pohonů se vzduchovými klapkami lze využít vhodné potrubní kusy MSR. Tyto výrobky jsou již vybaveny otvory pro připevnění klapkového pohonu.

Je potřeba revizní otvor.

Pokud bude pro instalaci klapkového pohonu využita stavebně připravená stáčená trubka, musí být zohledněny následující body:

použít jen trubku se zcela kulatým profilem

trubka musí být uvnitř hladká, žádný přehyb.

Zohlednit korektní směr proudění: směr vzduchu od pohonu ke klapce.

Bezpečnostní pokyny

Nepoužívat v protipožárních oblastech.

Pouze pro použití s čistým vzduchem.

Nepoužívat žádné agresivní nebo abrazivní látky.

Nevhodné pro výbušné prostředí.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MS 100 |
| Vzduchotěsnost podle 1751: | 3 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Hmotnost: | 0,3 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,42 kg |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 190 mm |
| Výška: | 110 mm |
| Hloubka: | 45 mm |
| Šířka s obalem: | 315 mm |
| Výška s obalem: | 205 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Teplota okolí: | -30 °C až 50 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799572312 |
| Typové číslo: | 0157.1231 |

Výrobce: MAICO

MS 100 Klapkový pohon se vzduchovou klapkou