**Potrubní tlumič hluku RSR 20/50**

Potrubní tlumiče hluku pro vzt. zařízení.

Se zvukově izolační vrstvou ze skelných vláken.

Nehořlavá podle DIN 4102 třída A1.

Vložený útlum měřen podle DIN 45646.

Teplotní odolnost do +70 °C.

RSR...: se zvukově izolační vrstvou silnou 25 mm.

RSR.../50: se zvukově izolační vrstvou silnou 50 mm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RSR 20/50 |
| Provedení: | 50 mm zvukově izolační vrstva |
| Materiál: | Hliník |
| Hmotnost: | 2,34 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,07 kg |
| Jmenovitá světlost: | 200 mm |
| Šířka: | 1.120 mm |
| Výška: | 312,5 mm |
| Hloubka: | 312,5 mm |
| Šířka s obalem: | 1.180 mm |
| Výška s obalem: | 315 mm |
| Hloubka s obalem: | 315 mm |
| Vložený útlum při 63 Hz: | 3 dB |
| Vložený útlum při 125 Hz: | 4 dB |
| Vložený útlum při 250 Hz: | 9 dB |
| Vložený útlum při 500 Hz: | 16 dB |
| Vložený útlum při 1 kHz: | 32 dB |
| Vložený útlum při 2 kHz: | 22 dB |
| Vložený útlum při 4 kHz: | 15 dB |
| Vložený útlum při 8 kHz: | 15 dB |
| Odhlučnění: | ano |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923268 |
| Typové číslo: | 0092.0326 |

Výrobce: MAICO

RSR 20/50 Potrubní tlumič hluku