**Systém regulace teploty, výkonový díl EALT 6**

Elektronický výkonový díl pro zvýšení maximálního zatížení regulátorů teploty EAT 6 G/1, EAT 6 TG a ATS.

Při připojení více výkonových dílů lze zabezpečit napájení shodným elektrickým vodičem.

Lze rozbočit všechny vnější vodiče třífázové sítě.

Odrušeno podle VDE 0875/6.77, stupeň N.

Se vstupem 0 V až 10 V pro řídící napětí.

Princip funkce: Fázová regulace.

S důvodu principu fázového ořezu může při nízkých otáčkách vznikat fyzikálně podmíněný brum. V prostorech s nároky na bezhlučný provoz ventilátorů lze k regulaci otáček použít 5-stupňové transformátory.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EALT 6 |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Max. zatížení: | 6 A |
| Min. zatížení: | 0,2 A |
| Hmotnost: | 0,9 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,1 kg |
| Šířka: | 188 mm |
| Výška: | 160 mm |
| Hloubka: | 110 mm |
| Šířka s obalem: | 260 mm |
| Výška s obalem: | 150 mm |
| Hloubka s obalem: | 200 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577560 |
| Typové číslo: | 0157.0756 |

Výrobce: MAICO

EALT 6 Systém regulace teploty, výkonový díl