**Potrubní tlumič hluku RSR 16/50-1**

Potrubní tlumiče hluku pro vzt. zařízení.

Se zvukově izolační vrstvou ze skelných vláken.

Nehořlavost podle DIN 4102 třída A1.

Vložený útlum měřen podle DIN 45646.

S manžetovým těsněním.

Teplotní odolnost do +70 °C.

RSR...: se zvukově izolační vrstvou silnou 25 mm.

RSR.../50: se zvukově izolační vrstvou silnou 50 mm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RSR 16/50-1 |
| Provedení: | 50 mm zvukově izolační vrstva |
| Umístění: | Ventilátory |
| Materiál: | Hliník |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 1,8 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,4 kg |
| Připojovací průměr: | 160 mm |
| Vhodné pro jm. světlost: | 160 mm |
| Šířka: | 260 mm |
| Výška: | 260 mm |
| Hloubka: | 1.000 mm |
| Šířka s obalem: | 265 mm |
| Výška s obalem: | 265 mm |
| Hloubka s obalem: | 1.175 mm |
| Vložený útlum při 63 Hz: | 3 dB |
| Vložený útlum při 125 Hz: | 4 dB |
| Vložený útlum při 250 Hz: | 10 dB |
| Vložený útlum při 500 Hz: | 19 dB |
| Vložený útlum při 1 kHz: | 39 dB |
| Vložený útlum při 2 kHz: | 35 dB |
| Vložený útlum při 4 kHz: | 19 dB |
| Vložený útlum při 8 kHz: | 18 dB |
| Odhlučnění: | ano |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799926030 |
| Typové číslo: | 0092.0603 |

Výrobce: MAICO

RSR 16/50-1 Potrubní tlumič hluku