**Centrální odsávací přístroj ZEG EC**

Parametry

Centrální odsávací přístroj.

Jednoduché čištění pouzdra.

Přístroj je osazen jedním tichoběžným EC-motorem.

Se 3 sacími hrdly a jedním odpadním hrdlem vhodnými pro trubky DN 125.

Integrovaný motor i elektronika.

Celkem 14 stupňů otáčení.

Standardně přednastaveno na stupně 1, 4 a 8 ("Nízký", "Normální" a "Vysoký").

Přednastavené stupně otáčení lze bez problému individuálně změnit.

S integrovaným senzorem vlhkosti.

Bezdrátové ovládání ZEG EC-FB je součástí dodávky.

Regulace

Řízení pomocí bezdrátového dálkového ovládání ZEG EC-FB s regulací přes čidlo vlhkosti (čidlo vlhkosti je obsaženo v ZEG-EC).

Ukazatel LED na dálkovém ovládání s indikací stupně otáček 1, 2, 3 nebo automatiky.

Automatická regulace vlhkosti.

Nastavení:

1. Nízké otáčky - standardní pozice pro noc

2. Normální otáčky - standardní pozice pro den

3. Vysoké otáčky - pro vaření nebo sprchování

4. Automaticky - v této pozici pracuje odsávací přístroj při nižších otáčkách až do doby, kdy je změřen zřetelný nárůst relativní vlhkosti vzduchu (lze nastavit 5 % nebo 10 %). Odsávací přístroj pak zrychlí na dobu 30 minut nebo 1 hodiny (podle předchozího nastavení) na normální otáčky a pak se vrátí zpět k nízkým otáčkám.

V případě potřeby lze připojit 2. dálkové ovládání.

Montážní pokyny

Dálkové ovládání může být instalováno ve vlhkém prostoru - nikdy však přímo ve sprchové kabině. Na dálkové ovládání nesmí působit stříkající voda (relativní vlhkost musí být pod 90 %).

Přístroj ZEG EC musí být umístěn v suchém prostoru - nesmí na něj působit stříkající voda (relativní vlhkost nižší než 90%).

Elektrické připojení

Šňůrový kabel o délce cca 1,5 m.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZEG EC |
| Průtok: | 420 m³/h Při systémovém tlaku 100 Pa |
| Lze regulovat: |  ✔  |
| SEC average: | -19,6 kWh/(m²\*a) |
| Třída energetické efektivity: | E |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Příkon: | 6 W - 81 W |
| IMax: | 0,06 A - 0,6 A |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Umístění: | Sklep / Skladiště / Podkroví / Hospodářský prostor / Kotelna |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Druh systému: | centrální |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 3,3 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,755 kg |
| Připojovací průměr: | 125 mm |
| Šířka s obalem: | 365 mm |
| Výška s obalem: | 305 mm |
| Hloubka s obalem: | 355 mm |
| Akustický tlak: | 21 dB(A) / 52 dB(A) Měřeno ve vzdálenosti 1 m od odsávacího otvoru, podle továrního nastavení |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799862055 |
| Typové číslo: | 0086.0205 |

Výrobce: MAICO

ZEG EC Centrální odsávací přístroj