**Elektrický ohřívač vzduchu s regulací DRH 35-12 R**

Elektrické ohřívače vzduchu pro vzt. zařízení.

S integrovaným termostatem.

S nežhnoucím topným tělesem z nerezu.

Dodávka obsahuje prostorové čidlo FR 30 P a kanálové čidlo FL 30 P.

Při značném znečištění topných těles se zvyšuje nabezpečí požáru. Preventivně instalovat vzduchový filtr TFE.

Doporučené příslušenství: hlídač proudění vzduchu LW 9 a vzduchový filtr TFE... .

Pokyny pro montáž

Pro zabránění přehřívání ventilátoru instalovat ohřívač vzduchu na výtlačné straně ventilátoru. Šipka na pouzdru vyznačuje předepsaný směr proudění vzduchu skrz elektrický ohřívač vzduchu.

Pro zajištění optimálního proudění vzduchu skrz elektrický ohřívač vzduchu instalovat rovný úsek vzduchového vedení o délce 1 m až 1,5 m mezi ventilátorem a ohřívačem.

Rychlost proudění monitorovat hlídačem proudění vzdušniny LW 9.

Pokud rychlost proudění klesne pod 1,5 m/s musí být elektrický ohřívač vzduchu vyřazen z provozu.

Bezpečnostní pokyny

Při značném znečištění topných těles zvýšené nabezpečí požáru. Preventivně instalovat vzduchový filtr TFE.

Provedení podle VDE, zákon o bezpečnosti výrobků a platných směrnic EU.

Se 2 vzájemně nezávisle spínanými omezovači teploty.

Min. odstup od hořlavých materiálů: 150 mm (při nedodržení instalovat vhodnou izolaci).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DRH 35-12 R |
| Min. průtok: | 520 m³/h |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| IMax: | 10 A |
| Druh krytí: | IP 43 |
| Instalace: | uvnitř |
| Montážní poloha: | vodorovně / svisle |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 8,72 kg |
| Hmotnost s obalem: | 9,8 kg |
| Jmenovitá světlost: | 350 mm |
| Šířka: | 350 mm |
| Výška: | 431 mm |
| Hloubka: | 375 mm |
| Šířka s obalem: | 465 mm |
| Výška s obalem: | 545 mm |
| Hloubka s obalem: | 390 mm |
| Způsob ohřevu vzduchu: | elektrický |
| Topný výkon: | 12.000 W |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799821472 |
| Typové číslo: | 0082.0147 |

Výrobce: MAICO

DRH 35-12 R Elektrický ohřívač vzduchu s regulací