**Silencieux sur socle SD 31**

Silencieux pour réduction du bruit côté aspiration des tourelles d'extraction.

Avec pièges à son en panneaux de fibres minérales résistants à l'abrasion et non inflammables.

Accessoires recommandés : Raccord intermédiaire SZ pour le raccordement des conduits.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | SD 31 |
| Vitesse de flux max.: | 20 m/s |
| Boîtier matériau: | Tôle d’acier, galvanisée |
| Poids: | 33,2 kg |
| Poids avec emballage: | 35 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 315 mm |
| Largeur: | 915 mm |
| Hauteur: | 850 mm |
| Profondeur: | 915 mm |
| Largeur avec emballage: | 930 mm |
| Hauteur avec emballage: | 880 mm |
| Profondeur avec emballage: | 930 mm |
| Affaiblissement d'insertion à 250 Hz: | 5 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 500 Hz: | 16 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 1 kHz: | 14 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 2 kHz: | 17 dB |
| Affaiblissement d'insertion à 4 kHz: | 15 dB |
| Affaiblissement d'insertion global: | 6 dB |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923404 |
| Référence: | 0092.0340 |

Fabricant : MAICO

SD 31 Silencieux sur socle