**Higrostat HY 10 AP**

Higrostat za upravljanje ventilatorima ovisno o relativnoj vlažnosti zraka.

Maksimalna struja (pri cos phi=1) 8 A ili (pri cos phi=0,6) 4 A.

Područje postavki bez stupnjeva: od 20 % do 95 % relativne vlažnosti zraka.

Fino namještanje u području ugode pri relativnoj vlažnosti od 45 % do 65 %.

Histereza prespajanja: 2 % relativne vlažnosti zraka.

Kako priključeni ventilator ne bi neprekidno radio, higrostat se nakon oko 1 h prebacuje u stanje pripravnosti. Na taj se način ventilator isključuje na oko 4 h. Ako zadana vrijednost nije postignuta nakon 4 h, ventilator se ponovno uključuje.

Kako biste spriječili da se u iznajmljenim ili javnim zgradama neovlašteno mijenja zadana vrijednost vlažnosti, na donjoj strani uređaja možete zadati regulaciju fiksne vrijednosti. Zadana vrijednost tako se fiksira na 60 % relativne vlažnosti, neovisno o položaju rotacijskog prekidača na prednjoj strani uređaja.

Upute za ugradnju

Mjesto montaže na visini od oko 1,5 m bez izravnog Sunčevog svjetla, propuha i otpadne topline iz električnih uređaja i radijatora.

Ne ugrađujte u ugradbenu jedinicu s električnim uređajima koji stvaraju toplinu (npr. regulator svjetlosti).

Podloga koja veže vlagu (npr. gipsane kartonske ploče) može utjecati na regulaciju higrostata. Stoga ugradite na podlogu neutralnu na vlagu (npr. pločice).

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | HY 10 AP |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,14 kg |
| Širina: | 81 mm |
| Visina: | 81 mm |
| Dubina: | 36 mm |
| Širina s pakovanjem: | 195 mm |
| Visina s pakovanjem: | 90 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 37 mm |
| Temperatura okoline: | 0 °C do 50 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573586 |
| Broj artikla: | 0157.0358 |

Proizvođač: MAICO

HY 10 AP Higrostat