**CO2-osjetnik SKD**

CO2-osjetnik za upravljanje ventilatorima ovisno o CO2-koncentraciji.

Optički osjetnik pomoću apsorpcije infracrvenog zračenja.

S pet svjetlosnih dioda za prikaz CO2-koncentraciji.

S izlazom od 0 V do 10 V za prikaz CO2-koncentraciji.

S izlazom od 0 V do 10 V za prikaz temperature.

Ne upotrebljavajte za mjerenja plina koja su važna za sigurnost.

Pribor: Osigurajte sigurnosni izolirajući transformator (230 V / 24 V) na mjestu ugradnje.

Upute za montažu

Montaža na unutrašnji zid, otprilike na visini očiju (kod mjerenja temperature)

Izbjegavajte propuh ili izračivanje topline.

CO2-osjetnik ne postavljajte na meku podlogu zato što ne može doći do razmjene zraka.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | SKD |
| Nazivni napon: | 14 V - 48 V DC / 16 V - 36 V AC |
| INomin.: | 0,02 A |
| IMaks.: | 0,1 A |
| Vrsta zaštite: | IP 20 |
| Mjesto ugradnje: | Zid |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Položaj za ugradnju: | po želji |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Boja: | čisto bijela, slična RAL 9010 |
| Težina: | 0,1 kg |
| Težina s pakovanjem: | 0,13 kg |
| Širina: | 79 mm |
| Visina: | 120 mm |
| Dubina: | 30 mm |
| Širina s pakovanjem: | 100 mm |
| Visina s pakovanjem: | 135 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 40 mm |
| Temperatura okoline: | 10 °C do 40 °C |
| CO2-područje mjerenja: | 500 ppm - 2.000 ppm |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573456 |
| Broj artikla: | 0157.0345 |

Proizvođač: MAICO

SKD CO2-osjetnik