**Quickbox DSQ 63/6**

Model

Model s 400 V (3+PE).

Moguća regulacija brzine pretvaračem frekvencije MFU ili transformatorom.

Osigurajte zaštitu od preopterećenja na mjestu ugradnje zato što je propisana.

Značajke

Bočna stijenka sa spojem odsisnog kanala može se ugraditi u pet različitih smjerova. Stoga je prilagodljiva pri montaži i u slučaju nepovoljnih uvjeta u prostoru.

Kompaktne dimenzije.

Vrlo tihi rad zbog izvrsne zvučne izolacije.

Serijska proizvodnja s prethodno ugrađenim pričvrsnim kutnicima koji olakšavaju montažu.

S propelerom s unatrag savijenim krilima. Stoga optimalna učinkovitost i mali troškovi održavanja.

Ventilator zbog velikih razmaka između krila propelera nema nagib za onečišćenje.

Vrsta zaštite IP 55.

Upute za montažu

Montaža unutar zgrade.

Bočni dio s usisnim postoljem čvrsto je ugrađen. Bočni dio s odsisnim postoljem i zatvoreni bočni dijelovi mogu se međusobno izmijeniti. Na taj se način Quickbox može prilagoditi najrazličitijim situacijama montaže.

Položaj za ugradnju po želji.

Stijenka kućišta može se lako ukloniti.

S Pločica upozorenja za smjer kretanja propelera

T Tipska pločica

Električni spoj

Priključivanje na unutrašnju priključnu kutiju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DSQ 63/6 |
| Volumen zraka: | 11.000 m³/h |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 1.100 W |
| PMax: | 1.100 W |
| INomin.: | 3,4 A |
| IMaks.: | 3,4 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Toplinska klasa: | F |
| Glavni kabel: | 5 x 1,5 mm² |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 132,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 146 kg |
| Ventilator se može izvući: |  -  |
| Nominalna dužina: | 630 mm |
| Širina s pakovanjem: | 1.200 mm |
| Visina s pakovanjem: | 1.135 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 1.010 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | -20 °C do 50 °C |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | -20 °C do 50 °C |
| Razina zvučnog tlaka: | 52 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799800415 |
| Broj artikla: | 0080.0041 |

Proizvođač: MAICO

DSQ 63/6 Quickbox