**Pretvarač frekvencije MFU 6**

Pretvarač frekvencije za regulaciju brzine ventilatora bez stupnjeva

S mrežnim filtrom i dodatnom steznom letvicom.

S funkcijom zaštite motora preko toplinskog kontakta ili PTC termorezistora.

Upravljački ulazi: galvanski odvojeni, kompatibilni s SPS-om, slobodno programibilni.

Ulazi zadane vrijednosti: 0-5 V, 0-10 V, 0(4)-20 mA s funkcijom kalibriranja razlike napona i struje.

Izlaz zadane vrijednosti: Jedan analogni izlaz 0 - 10 V.

Digitalni ulazi: 6 kom, djelomično slobodno programibilni.

Izlazi signala: 2 kom, djelomično slobodno programibilni.

Digitalni izlazi: Dva izlaza bez napona za poruku o smetnji i radnu poruku (prespojni kontakt).

Priključci preko metričkih vijčanih spojeva 2 x PG 12, 2 x PG 16.

Tvorničke zadane postavke za 15 programibilnih fiksnih brzina.

Vijek uporabe oko 80.000 sati pri 80 - 85 % nazivnog opterećenja.

Odgovara grupama proizvoda DSK, DAS, DSQ, EDR 56/63/71 i svim DZ... s faznom izolacijom (posebni model).

Za daljinsko održavanje možete dodatno upotrijebiti ST EC 010.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | MFU 6 |
| Nazivni napon: | od 3 x 380 V do 480 V (+/- 10%) |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| INomin.: | 6 A |
| Preporučena snaga motora: | 2.200 W |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | svijetlosiva, slična RAL 7035 |
| Težina: | 7,35 kg |
| Težina s pakovanjem: | 8,76 kg |
| Širina: | 200 mm |
| Visina: | 350 mm |
| Dubina: | 172 mm |
| Širina s pakovanjem: | 300 mm |
| Visina s pakovanjem: | 360 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 250 mm |
| Temperatura okoline: | -10 °C do 50 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799572176 |
| Broj artikla: | 0157.1217 |

Proizvođač: MAICO

MFU 6 Pretvarač frekvencije