**Aksijalni zidni ugradbeni ventilator DZF 35/6 B**

Model na trofaznu struju

Aksijalni zidni ugradbeni ventilator za podžbuknu instalaciju, trofazni model.

Kratki opis

Za podžbuknu montažu.

Moguća ugradnja u svakom položaju.

Zidni odvojak od pocinčanog čeličnog lima.

Rotori s 8 listova od poliamida ojačanog staklenim vlaknima.

Plastična zaštitna rešetka na strani usisa, bisernobijela, zaštita od slučajnog dodira u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Termička zaštita od preopterećenja, serijske proizvodnje.

Rad bez vibracija uslijed dinamično balansiranog rotora i motora (osovina-rotor), u skladu sa stupnjem kvalitete 6.3, DIN ISO 1940, dio 1.

Visoka učinkovitost na strani ventilacije, mala buka pri radu.

Duži vijek trajanja zahvaljujući materijalima visoke kvalitete kao što su tihi kuglični ležajevi.

Ventilatori ne zahtijevaju održavanje.

Smjer strujanja zraka

Smjer strujanja zraka je označen.

Standardni način rada s odsisnim zrakom, smjer strujanja zraka preko motora s usisom.

Trofazni motor

Linija tipa DZF.

Asinhroni motor.

Nazivni napon 400 V, 50 Hz.

Vrsta zaštite IP 55. Iznimka DZF ... D IP 54.

S mogućnošću upravljanja brojem okretaja. Uređaji se mogu postupno uključivati s opcionalnim 5-stupanjskim transformatorom.

S obrnutim načinom rada.

Obrnuti način rada: Volumen zraka smanjuje se za oko 35% pri neodgovarajućem smjeru strujanja zraka.

Termička zaštita od preopterećenja, serijske proizvodnje. Iznimka: DZF ... D.

Priključci su bez napona na stezaljkama i moraju biti spojeni na zaštitnu sklopku motora, npr. MV 25-1, ili na krug upravljačke struje kontaktora.

Nije pogodno zraka zasićenog voden parom.

Električni priključak

Na steznoj letvici u priključnom poklopcu motora.

Sigurnosne upute

Pri slobodnom usisavanju ventilator smijete puštati u rad samo ako osigurate zaštitu od slučajnog dodira na propeleru u skladu s normom DIN EN ISO 13857.

Posebni modeli

Na upit i uz dodatnu naknadu možemo isporučiti sljedeće posebne modele:

Posebni naponi i frekvencije.

Jednofazni motori s toplinskim kontaktima ili PTC termorezistorima, vođeni bez napona na stezaljkama.

Rotori od aluminija.

Informacije o radu pri povremenim temperaturama nižima od -20 °C možete dobiti na upit.

Pri radu s pretvaračima frekvencije svakako je potrebno zatražiti savjet u tvornici.

Provedivost se mora provjeriti ovisno o slučaju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | DZF 35/6 B |
| Model: | Zidni odvojak |
| Volumen zraka: | 1.600 m³/h |
| Brzina: | 930 1/min |
| Tip propelera: | aksijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| Mogućnost obrnutog načina rada: |  ✔  |
| Vrsta napona: | Trofazna struja |
| Nazivni napon: | 400 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 80 W |
| Apsorpcija struje: | 85 W |
| INomin.: | 0,17 A |
| IMaks.: | 0,18 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Toplinska klasa: | B |
| Glavni kabel: | 7 x 1,5 mm² |
| Mjesto ugradnje: | Zid / Strop |
| Vrsta ugradnje: | Podžbukno |
| Položaj za ugradnju: | vodoravno / okomito |
| Materijal: | Čelični lim, pocinčani |
| Boja: | srebrna |
| Težina: | 7,13 kg |
| Težina s pakovanjem: | 8,54 kg |
| Nominalna dužina: | 350 mm |
| Širina: | 428 mm |
| Visina: | 428 mm |
| Dubina: | 300 mm |
| Širina s pakovanjem: | 440 mm |
| Visina s pakovanjem: | 440 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 345 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 60 °C |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | -20 °C do 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799851035 |
| Broj artikla: | 0085.0103 |

Proizvođač: MAICO

DZF 35/6 B Aksijalni zidni ugradbeni ventilator