**Radijalni cijevni ventilator ERR 20/1**

Posebna svojstva

Efikasni radijalni cijevni ventilator napravljen od čeličnog lima obloženog prahom.

Može se koristiti za montažu u industriji i kod stanogradnje.

Radijalni propeler s unatrag savijenim krilima.

Tih i s jakim tlakom.

Mala potreba za prostorom zbog kompaktnih dimenzija.

Za izravnu ugradnju između cjevovoda, ovisno o položaju za ugradnju za usis ili odsis zraka.

Okrugla postolja na usisnoj i potisnoj strani usklađen sa standardnim cijevima.

Postolje za montažu može se isporučiti kao pribor.

Smjer strujanja zraka

Smjer strujanja zraka i okretanja označeni su strelicama na kućištu ventilatora.

Motor

Vanjski kondenzatorski motor.

Radni kondenzator spreman za priključivanje na priključnu kutiju.

S mogućnošću upravljanja brojem okretaja.

Termička zaštita od preopterećenja (temperaturni osjetnik u namotaju motora) serijski.

Zaštita od preopterećenja automatski isključuje ventilator pri pregrijavanju.

Čvrsti motor s kugličnim ležajem, ne zahtijeva održavanje.

Vrsta zaštite IP X4 pri ugradnji u ventilacijske kanale s cijevi od najmanje 1 m na strani usisa i tlaka.

Napomene o montaži

Moguća ugradnja u svakom položaju.

Za izbjegavanje prijenosa vibracija na cijevni sustav upotrijebite opcionalne elastične manžete ELR.

Električni spoj

Vanjska priključna kutija s uvodnim kabelskim tuljkom.

Sigurnosne upute

Pri slobodnom usisavanju ili ispuhivanju ventilator smijete puštati u rad samo ako osigurate zaštitu od slučajnog dodira na rotoru u skladu s normom DIN EN ISO 13857. U tu svrhu postavite opcionalnu zaštitnu rešetku SGR.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ERR 20/1 |
| Volumen zraka: | 840 m³/h |
| Brzina: | 2.611 1/min |
| Tip propelera: | radijalni |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: | ✔ |
| Mogućnost obrnutog načina rada: | - |
| SEC average: | -10 kWh/(m²\*a) |
| Klasa energetske učinkovitosti: | F |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230/220 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz/60 Hz |
| Nominalna snaga: | 116 W |
| IMaks.: | 0,5 A |
| Vrsta zaštite: | IP X4 |
| Toplinska klasa: | F |
| Moguća promjena pola: | - |
| Položaj za ugradnju: | okomito / vodoravno |
| Materijal: | Čelični lim, obložen prahom |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, obložen prahom |
| Boja: | svijetlosiva |
| Težina: | 4,4 kg |
| Težina s pakovanjem: | 5,28 kg |
| Nominalna dužina: | 200 mm |
| Širina: | 370 mm |
| Visina: | 407 mm |
| Dubina: | 230 mm |
| Širina s pakovanjem: | 390 mm |
| Visina s pakovanjem: | 390 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 300 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | -20 °C do 60 °C |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | -20 °C do 60 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802754 |
| Broj artikla: | 0080.0275 |

Proizvođač: MAICO

ERR 20/1 Radijalni cijevni ventilator