**Quickbox ESQ 25/4 K**

Model

Model s 230 V.

Moguća regulacija brzine transformatorom.

Osigurajte zaštitu od preopterećenja na mjestu ugradnje zato što je propisana.

Značajke

Bočna stijenka sa spojem odsisnog kanala može se ugraditi u tri različita smjera. Stoga je prilagodljiva pri montaži i u slučaju nepovoljnih uvjeta u prostoru.

Kompaktne dimenzije.

Motor se nalazi izvan struje zraka.

Vrlo tihi rad zbog izvrsne zvučne izolacije.

S propelerom s unatrag savijenim krilima. Stoga optimalna učinkovitost i mali troškovi održavanja.

Vrsta zaštite IP 55.

Upute za montažu

Montaža unutar zgrade.

Montažne noge već su ugrađene u tvornici.

Bočni dio s usisnim postoljem čvrsto je ugrađen. Bočni dio s odsisnim otvorom može se prilagoditi različitim situacijama montaže.

Stijenka kućišta može se lako ukloniti.

S Pločica upozorenja za smjer kretanja propelera

T Tipska pločica

Električni spoj

Priključivanje na vanjsku priključnu kutiju.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | ESQ 25/4 K |
| Volumen zraka: | 1.200 m³/h |
| S mogućnošću upravljanja brzinom: |  ✔  |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Frekvencija struje: | 50 Hz |
| Nominalna snaga: | 90 W |
| PMax: | 90 W |
| INomin.: | 0,9 A |
| IMaks.: | 0,9 A |
| Vrsta zaštite: | IP 55 |
| Toplinska klasa: | F |
| Glavni kabel: | 3 x 1,5 mm² |
| Materijal kućišta: | Čelični lim, pocinčani |
| Težina: | 31,5 kg |
| Težina s pakovanjem: | 34,76 kg |
| Ventilator se može izvući: |  -  |
| Nominalna dužina: | 250 mm |
| Širina s pakovanjem: | 710 mm |
| Visina s pakovanjem: | 770 mm |
| Dubina s pakovanjem: | 610 mm |
| Temperatura struje zraka kod nazivne struje: | 180 °C |
| Temperatura struje zraka kod IMaks.: | -10 °C do 180 °C |
| Razina zvučnog tlaka: | 37 dB(A) Razmak 3 m, uvjeti slobodnog polja |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799800699 |
| Broj artikla: | 0080.0069 |

Proizvođač: MAICO

ESQ 25/4 K Quickbox