**Sustav za regulaciju temperature EAT 6 G**

Električni regulator temperature u dvije točke za regulaciju jednofaznih ventilatora.

Područje proporcionalnosti: od 2 K do 10 K.

Izlaz od 0 V do 10 V za druge komponente sustava, npr. strujnu jedinicu pretvarača frekvencije MFU ili GLT.

Temperaturni osjetnik uključen je u isporuku.

Načelo rada: Regulacija faznog kuta.

Zbog tehnike faznog kuta u donjem području brzine može se pojaviti fizikalno uvjetovano zujanje. U prostorijama kolje zahtijevaju rad ventilatora s malo buke stoga primijenite petostupanjske transformatore za regulaciju brzine.

Tehnički podaci

|  |  |
| --- | --- |
| Artikl: | EAT 6 G |
| Vrsta napona: | Jednofazna struja |
| Nazivni napon: | 230 V |
| Maksimalno opterećenje: | 6 A |
| Minimalno opterećenje: | 0,2 A |
| Vrsta zaštite: | IP 54 |
| Vrsta ugradnje: | Nadžbukno |
| Materijal kućišta: | Plastika |
| Težina: | 1,26 |
| Širina: | 194 mm |
| Visina: | 160 mm |
| Dubina: | 105 mm |
| Temperatura okoline: | 40 °C |
| Područje postavki temperature: | 5 °C do 35 °C |
| Jedinica za pakiranje: | 1 kom |
| Asortiman: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577669 |
| Broj artikla: | 0157.0766 |

Proizvođač: MAICO

EAT 6 G Sustav za regulaciju temperature