**Hangcsillapító doboz SB 12/16**

Hangcsillapító doboz légtechnikai rendszerekhez.

Spirálisan korcolt cső DN 125 csatlakoztatása dugaszoló összekötővel SVR 125.

Spirálisan korcolt cső DN 160 közvetlen csatlakoztatása EPP csonkra. Tömítés az építtető által.

Hangtompító polipropilénból (EPP) higiénikus gyapjú takarással.

Hangelnyelő fedél ásványirost-mentes melamingyanta habból.

Két felülvizsgálati nyílás.

Előfúrt lyukakkal menetes rudas beszereléshez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SB 12/16 |
| Anyag: | Műanyag EPP |
| Súly: | 1,74 kg |
| Súly csomagolással: | 1,77 kg |
| Szélesség: | 435 mm |
| Magasság: | 365 mm |
| Mélység: | 220 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 645 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 370 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 225 mm |
| Illesztési veszteség 63 Hz-nél: | 2 dB |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél: | 8 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél: | 12 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél: | 20 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél: | 38 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél: | 47 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél: | 40 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél: | 35 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599951 |
| Termékszám: | 0059.0995 |

Gyártó: MAICO

SB 12/16 Hangcsillapító doboz