**Higrosztát HY 10 UP**

Higrosztát a ventilátoroknak a levegő relatív páratartalmától függő vezérléséhez.

Maximális áram (cos phi=1-nél) 8 A ill. (cos phi=0,6-nál) 4 A.

Fokozatmentes beállítási tartomány: a levegő relatív páratartalmának 20 - 95 %-a.

Finombeállítás komfortos területen 45 % - 65 % relatív páratartalom.

Kapcsolási hiszterézis: a levegő relatív páratartalmának kb. 2 %-a.

Hogy a bekötött ventilátor ne folyamatosan üzemeljen, a higrosztát kb. 1 óra múltán standby-ra áll. Így a ventilátor kb. 4 óra hosszan ki van kapcsolva. Ha a beállított érték 4 óra múltán még nincs elérve, akkor a ventilátor ismét bekapcsol.

Kibérelt vagy nyilvános épületekben illetéktelen beavatkozásokat elkerülendő (a beállított nedvességértéket illetően), a készülék alján egy állandó értéket be lehet állítani. A beállított érték így állandóan 60 % relatív páratartalmon áll - függetlenül a forgatógomb állásától a készülék elején.

Beszerelési utasítások

Beszerelési hely kb. 1,5 m magasságban, közvetlen napfény, huzat és elektromos készülékek valamint fűtőtestek hőhatása nélkül.

Ne szereljük be olyan elektromos készülékekkel együtt, melyek hőt termelnek (pl. dimmer).

Egy nedvességet megkötő talaj (pl. gipszkarton lapok) befolyásolhatja a higrosztát szabályozását. Ezért mindenképpen nedvességgel szemben közömbös talajzatra (pl. csempe) szereljük.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | HY 10 UP |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,095 kg |
| Súly csomagolással: | 0,1 kg |
| Szélesség: | 81 mm |
| Magasság: | 81 mm |
| Mélység: | 17 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 87 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 87 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 37 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 50 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573579 |
| Termékszám: | 0157.0357 |

Gyártó: MAICO

HY 10 UP Higrosztát