**CO2-érzékelő SKD**

CO2-érzékelő a ventilátorok CO2-koncentráció kiadásához.

Optikai érzékelés infravörös elnyeléssel.

5 világító diódával a CO2-koncentráció kiadásához.

0 V - 10 V-os kimenet a CO2-koncentráció kiadásához.

0 V - 10 V-os kimenet a hőmérséklet kiadásához.

Nem szabad fontos biztonságú gázmérésekhez használni.

Tartozékok: Biztonsági trafót (230 V / 24 V) az építtetőnek kell rendelkezésre állítani.

Szerelési utasítás

Beszerelés belső falra, kb. szemmagasságban (hőmérséklet mérésnél).

Huzatot vagy hősugárzást kerüljünk.

CO2-érzékelőt nem szabad puha alapzatra szerelni, mert így nem tud sor kerülni a légcserére.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SKD |
| Feszültségosztály: | 14 V - 48 V DC / 16 V - 36 V AC |
| Inévl: | 0,02 A |
| Imax: | 0,1 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,13 kg |
| Szélesség: | 79 mm |
| Magasság: | 120 mm |
| Mélység: | 30 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 100 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 135 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 40 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 10 °C -ig 40 °C |
| CO2-méréstartomány: | 500 ppm - 2.000 ppm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573456 |
| Termékszám: | 0157.0345 |

Gyártó: MAICO

SKD CO2-érzékelő