**Szervomotor MS 8 P**

Szervomotorok az RKP csatorna zárózsaluk és JRE redőny szabályzó zsalu nyitásához és zárásához.

Reteszelő kengyellel a csavarodás-biztosítás érdekében.

Legfeljebb 20 mm átmérőjű vagy négyélű 16 mm-es hajtótengelyekkel kombinálható.

Maximális elfordulási szög: 90°.

Az elfordulási szög határértéke 5°-os lépésekben állítható.

Kétpontos vezérlés a "Nyit" és "Zár" állásokhoz.

A hajtótengely jobbra és balra is forgatható.

MS 8 P: 2 további segédkapcsolóval.

Robbanásveszélyes terekben nem szabad alkalmazni.

Beszerelési utasítás

Nyomógomb a hajtómű kireteszeléséhez, pl. a zárózsalu kézi beállítása céljából.

PG 11 csavarkötések használata esetén: IP 54 védelmi fokozat.

Megjegyzés: A fázisszöges fordulatszám szabályozáshoz US 16 T univerzális motorvédő relére vagy a megrendelő által biztosított relére van szükség.

4 eres hálózati vezetékre van szükség.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MS 8 P |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximális terhelés (induktív terhelés): | 2 A |
| Maximális terhelés (ohmos terhelés): | 10 A |
| Védelmi fokozat: | IP 44 |
| Ház anyaga: | műanyag, időjárás- és UV-álló |
| Szín: | kék |
| Súly: | 1,37 kg |
| Súly csomagolással: | 1,44 kg |
| Szélesség: | 100 mm |
| Magasság: | 180 mm |
| Mélység: | 65 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 110 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 200 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 80 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577614 |
| Termékszám: | 0157.0761 |

Gyártó: MAICO

MS 8 P Szervomotor