**Csőhangtompító RSR 20/50**

Csőhangcsillapító légtechnikai rendszerekhez.

Hangelnyelő fedél műgyanta kötésű üvegszálakból.

Éghetetlen a DIN 4102 A1 osztály szerint.

Illesztési veszteség a DIN 45646 szerint mérve.

+70 °C-ig hőálló.

RSR...: 25 mm vastag hangelnyelő fedéllel.

RSR.../50: 50 mm vastag hangelnyelő fedéllel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RSR 20/50 |
| Modell: | 50 mm-es hangelnyelő fedél |
| Anyag: | alumínium |
| Súly: | 2,34 kg |
| Súly csomagolással: | 3,07 kg |
| Névleges méret: | 200 mm |
| Szélesség: | 1.120 mm |
| Magasság: | 312,5 mm |
| Mélység: | 312,5 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.180 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 315 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 315 mm |
| Illesztési veszteség 63 Hz-nél: | 3 dB |
| Illesztési veszteség 125 Hz-nél: | 4 dB |
| Illesztési veszteség 250 Hz-nél: | 9 dB |
| Illesztési veszteség 500 Hz-nél: | 16 dB |
| Illesztési veszteség 1 kHz-nél: | 32 dB |
| Illesztési veszteség 2 kHz-nél: | 22 dB |
| Illesztési veszteség 4 kHz-nél: | 15 dB |
| Illesztési veszteség 8 kHz-nél: | 15 dB |
| Hangszigetelés: | igen |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923268 |
| Termékszám: | 0092.0326 |

Gyártó: MAICO

RSR 20/50 Csőhangtompító