**Melegvizes légfűtő berendezések WHP 50-55**

Melegvizes légfűtő berendezés szellőzéstechnikai rendszerekhez.

Vízcsatlakozás rézcsőből, külső menettel.

Szerelési utasítás: Az egyenletes rááramlás érdekében a ventilátor mögött legalább 1 m távolságra kell felszerelni.

Légtelenítővel és leeresztővel. A beszerelésnél ügyeljünk a hozzáférhetőségre.

Fagyvédelemről a megrendelőnek kell gondoskodnia.

Eltolt elrendezésű gyűjtőcsövek a hőtágulás kiegyenlítésére.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WHP 50-55 |
| max. áramlási sebesség: | 3,5 m/s |
| Beszerelési hely: | Csatorna |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 11,86 kg |
| Súly csomagolással: | 13,55 kg |
| Csatornaméret: | 800 mm x 500 mm |
| Szélesség: | 1.006 mm |
| Magasság: | 570 mm |
| Mélység: | 120 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.245 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 605 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 155 mm |
| Légfűtőtípus: | Víz |
| Fűtési teljesítmény: | 55.000 W |
| Tömegáram: | 2.969 kg/h |
| Belépő hőmérséklet: | 70 °C |
| Visszatérő hőmérséklet: | 50 °C |
| Maximális vízhőmérséklet: | 100 °C |
| Maximális víznyomás: | 8 bar |
| Víznyomás különbség: | 8.000 Pa |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799821236 |
| Termékszám: | 0082.0123 |

Gyártó: MAICO

WHP 50-55 Melegvizes légfűtő berendezések