**Wentylator ukośny ERK 200**

Cechy

Wentylator kanałowy wykonany z polipropylenu.

Króćce po stronie tłocznej i ssawnej dostosowane do średnicy rur ze szwem spiralnym.

Do bezpośredniego montażu między przewodami rurowymi.

Wygodne przeglądy i konserwacja dzięki łatwemu możliwości otwierania uchwytów mocujących i wyjmowania wentylatora.

Wirnik diagonalny z szeregowym stojanem (wyjątek ERK 100, wirnik osiowy).

Silnik

Silnik asynchroniczny w zależności od modelu 1-, 2- lub 3-stopniowy.

Stopień ochrony IP 44.

Wytrzymały silnik z łożyskami kulkowymi, niewymagający konserwacji.

Regulacja prędkości obrotowej za pomocą sterowania kątem fazy lub transformatora (wyjątek wersja T i ST).

Ze względu na technikę sterowania kątem fazowym może wystąpić przydźwięk spowodowany warunkami fizycznymi. W pomieszczeniach wymagających cichej pracy wentylatora należy więc używać do regulacji prędkości obrotowej transformatorów 5-stopniowych.

Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne jako wyposażenie standardowe.

Przyłącze elektryczne

Zainstalowana na zewnątrz skrzynka zaciskowa z tulejami kablowymi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku swobodnego zasysania lub swobodnego wydmuchu wentylator wolno uruchomić tylko wówczas, gdy zagwarantowane jest zabezpieczenie przed dotknięciem zgodne z DIN EN ISO 13857. W tym celu zamontować kratkę ochronną SGR.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ERK 200 |
| Wykonanie: | Wykonanie standardowe |
| Wydajność powietrza: | 720 m³/h / 820 m³/h / 910 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 1.800 1/min / 2.000 1/min / 2.700 1/min |
| Typ wirnika: | po przekątnej |
| z możliwością regulacji obrotów: | ✔ |
| Możliwość pracy nawrotnej: | - |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Wydajność nominalna: | 55 W / 65 W / 85 W |
| Pobór mocy: | 65 W |
| IMax: | 0,24 A / 0,27 A / 0,34 A |
| Stopień ochrony: | IP 44 |
| Klasa izolacji: | B |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne PP |
| Materiał obudowy: | Polipropylen |
| Kolor: | biało-szary |
| Ciężar: | 3,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,94 kg |
| Wielkość nominalna: | 200 mm |
| Szerokość: | 211 mm |
| wysokość: | 278,5 mm |
| Głębokość: | 353,6 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 280 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 340 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 380 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego: | 40 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799801818 |
| Numer katalogowy: | 0080.0181 |

Producent: MAICO

ERK 200 Wentylator ukośny