**Rurowy tłumik akustyczny RSR 8/50**

Rurowy tłumik akustyczny do urządzeń wentylacyjnych.

Z uszczelnieniem dźwiękochłonnym z włókien szklanych związanych żywicą syntetyczną.

Niepalny wg DIN 4102 klasa A1.

Tłumienność wtrąceniowa zmierzona zgodnie z DIN 45646.

Cechuje się odpornością na temperaturę maks. +70°C.

RSR...: z uszczelnieniem dźwiękochłonnym o grubości 25 mm.

RSR.../ 50: z uszczelnieniem dźwiękochłonnym o grubości 50 mm.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RSR 8/50 |
| Wykonanie: | Pokrywa dźwiękochłonna 50 mm |
| Materiał: | Aluminium |
| Ciężar: | 1,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 2 kg |
| Wielkość nominalna: | 80 mm |
| Szerokość: | 189,5 mm |
| wysokość: | 189,5 mm |
| Głębokość: | 1.120 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 220 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 220 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 1.195 mm |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 63 Hz: | 3 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 125 Hz: | 13 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 250 Hz: | 19 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 500 Hz: | 30 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 1 kHz: | 47 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 2 kHz: | 58 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 4 kHz: | 33 dB |
| Tłumienność wtrąceniowa przy 8 kHz: | 28 dB |
| Izolacja akustyczna: | tak |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923206 |
| Numer katalogowy: | 0092.0320 |

Producent: MAICO

RSR 8/50 Rurowy tłumik akustyczny