**Promieniowa skrzynka płaska EFR 10 R**

Wersje

EFR 10, EFR 12: 1 prędkość obrotowa

EFR 10 R, EFR 12 R: 5 prędkości obrotowych, dla pracy z wydajnością podstawową można wybrać jeden z 4 stopni. Stopień 5. (maksymalna prędkość obrotowa) sterowany jest przez dodatkowy zestyk, np. wyłącznik światła lub higrostat. Czas wybiegu nastawiany jest w urządzeniu za pomocą potencjometru (3 - 25 minut).

Cechy

Montaż w przewodach wentylacyjnych DN 100 i DN 125.

Bardzo małe wymiary, dostosowane do montażu w warunkach ograniczonej ilości miejsca. Idealne rozwiązanie do prac renowacyjnych.

Wirniki odśrodkowe z łopatkami wygiętymi do tyłu.

Króćce przyłączeniowe po stronie ssącej i tłocznej, do bezpośredniego montażu w przewodach wentylacyjnych.

Stopień ochrony IP 20.

Materiał: ocynkowana blacha stalowa.

Silnik

Przeciążeniowe zabezpieczenie termiczne jako wyposażenie seryjne.

Wytrzymały silnik na łożyskach kulkowych, nie wymagający konserwacji.

Wskazówki montażowe

Możliwość montażu w dowolnej pozycji.

Z płytą montażową do montażu ściennego i sufitowego.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | EFR 10 R |
| Wydajność powietrza: | 220 m³/h |
| Prędkość obrotów: | 2.373 1/min |
| Typ wirnika: | promieniowo |
| Napięcie znamionowe: | 230 V |
| Częstotliwość sieci: | 50 Hz |
| Wydajność nominalna: | 52 W |
| PMax: | 52 W |
| IMax: | 0,23 A |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Kabel zasilający: | 3 x 1,5 mm² |
| Miejsce montażu: | Sufit |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Materiał obudowy: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 4,6 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 5,015 kg |
| Wentylator wychylany: |  ✔  |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Szerokość: | 241 mm |
| wysokość: | 122 mm |
| Głębokość: | 448 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 265 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 165 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 465 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy IMax: | -20 °C do 50 °C |
| temperatura otoczenia: | 50 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego: | 34 dB(A) Odległość 3 m, warunki pola swobodnego |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799805717 |
| Numer katalogowy: | 0080.0571 |

Producent: MAICO

EFR 10 R Promieniowa skrzynka płaska