**Schalldämpfer-Box SB 12/16**

Schalldämpfer-Box für luftechnische Anlagen.

Anschluss Wickelfalzrohr DN 125 mit Steckverbinder SVR 125.

Anschluss Wickelfalzrohr DN 160 direkt auf EPP-Stutzen. Abdichtung bauseits.

Aus schalldämmenden Polypropylen (EPP) mit hygienischer Vlies-Kaschierung.

Mit Schallschluckpackung aus mineralfaserfreiem Melaminharzschaum.

Zwei Revisionsöffnungen.

Mit vorgebohrten Löchern für die Montage mit Gewindestangen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SB 12/16 |
| Material: | Kunststoff EPP |
| Gewicht: | 1,74 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,77 kg |
| Breite: | 435 mm |
| Höhe: | 365 mm |
| Tiefe: | 220 mm |
| Breite mit Verpackung: | 645 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 370 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 225 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: | 2 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: | 8 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: | 12 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: | 20 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: | 38 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: | 47 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: | 40 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: | 35 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599951 |
| Artikelnummer: | 0059.0995 |

Hersteller: MAICO

SB 12/16 Schalldämpfer-Box