**Stellmotor MS 8 P**

Stellmotoren zum Öffnen und Schließen der Kanal-Verschlussklappe RKP und Jalousie-Regelklappe JRE.

Mit Sperrbügel zur Verdrehsicherung.

Kombination mit Antriebsachsen bis 20 mm Durchmesser oder 16 mm Vierkant möglich.

Maximaler Drehwinkel: 90°.

Drehwinkelbegrenzung in 5°-Schritten einstellbar.

Mit Zweipunktregelung für die Stellungen "Auf" und "Zu".

Rechts- oder Linksdrehung der Antriebsachse möglich.

MS 8 P: Mit 2 zusätzlichen Hilfsschaltern.

Nicht für Ex-Bereich geeignet.

Einbauhinweis

Mit Druckknopf zur Entriegelung des Getriebes, z. B. für manuelle Einstellung der Verschlussklappe.

Bei Verwendung von PG 11 Verschraubungen: Schutzart IP 54.

Hinweis: Bei Drehzahlstellung mit Phasenanschnitt ist Universalschütz US 16 T oder bauseitiges Relais erforderlich.

4-adrige Netzzuleitung wird benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MS 8 P |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximalbelastung (induktive Last): | 2 A |
| Maximalbelastung (ohmsche Last): | 10 A |
| Schutzart: | IP 44 |
| Material Gehäuse: | Kunststoff, witterungs-, UV-beständig |
| Farbe: | blau |
| Gewicht: | 1,37 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,44 kg |
| Breite: | 100 mm |
| Höhe: | 180 mm |
| Tiefe: | 65 mm |
| Breite mit Verpackung: | 110 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 200 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 80 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577614 |
| Artikelnummer: | 0157.0761 |

Hersteller: MAICO

MS 8 P Stellmotor