**Rohrschalldämpfer RSR 31**

Rohrschalldämpfer für lufttechnische Anlagen.

Mit Schallschluckpackung aus kunstharzgebundenen Glasfasern.

Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1.

Einfügungsdämpfung gemäß DIN 45646 gemessen.

Temperaturbeständig bis +70 °C.

RSR...: Mit 25 mm dicker Schallschluckpackung.

RSR.../50: Mit 50 mm dicker Schallschluckpackung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RSR 31 |
| Ausführung: | 25 mm Schallschluckpackung |
| Material: | Aluminium |
| Gewicht: | 3,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 4,27 kg |
| Nennweite: | 315 mm |
| Breite: | 1.170 mm |
| Höhe: | 367,5 mm |
| Tiefe: | 367,5 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.185 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 375 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 375 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: | 2 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: | 3 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: | 6 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: | 16 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: | 33 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: | 15 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: | 9 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: | 11 dB |
| Schalldämmung: | ja |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923190 |
| Artikelnummer: | 0092.0319 |

Hersteller: MAICO

RSR 31 Rohrschalldämpfer