**Rohrschalldämpfer RSR 16/50**

Rohrschalldämpfer für lufttechnische Anlagen.

Mit Schallschluckpackung aus kunstharzgebundenen Glasfasern.

Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1.

Einfügungsdämpfung gemäß DIN 45646 gemessen.

Temperaturbeständig bis +70 °C.

RSR...: Mit 25 mm dicker Schallschluckpackung.

RSR.../50: Mit 50 mm dicker Schallschluckpackung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RSR 16/50 |
| Ausführung: | 50 mm Schallschluckpackung |
| Material: | Aluminium |
| Gewicht: | 1,86 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,47 kg |
| Nennweite: | 160 mm |
| Breite: | 1.120 mm |
| Höhe: | 262,5 mm |
| Tiefe: | 262,5 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.185 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 270 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 270 mm |
| Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: | 1 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: | 5 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: | 10 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: | 21 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: | 39 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: | 30 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: | 20 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: | 18 dB |
| Schalldämmung: | ja |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923244 |
| Artikelnummer: | 0092.0324 |

Hersteller: MAICO

RSR 16/50 Rohrschalldämpfer