**Wasser-Lufterhitzer WHP 35-43**

Wasser-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen.

Wasseranschluss aus Kupferrohr mit Außengewinde.

Montagehinweis: Hinter dem Ventilator in mindestens 1 m Abstand zwecks gleichmäßiger Anströmung montieren.

Mit Entlüftung und Entleerung. Bei Montage auf Zugänglichkeit achten.

Frostschutz bauseitig vorsehen.

Mit versetzt angeordneten Sammelrohren, zur Aufnahme der Wärmeausdehnung schwimmend gelagert.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WHP 35-43 |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit: | 3,5 m/s |
| Einbauort: | Kanal |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 7,82 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 9,82 kg |
| Kanalmaß: | 700 mm x 400 mm |
| Breite: | 845 mm |
| Höhe: | 470 mm |
| Tiefe: | 110 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.250 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 600 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 155 mm |
| Lufterhitzerart: | Wasser |
| Heizleistung: | 43.000 W |
| Massenstrom: | 1.872 kg/h |
| Vorlauftemperatur: | 70 °C |
| Rücklauftemperatur: | 50 °C |
| Max. Wassertemperatur: | 100 °C |
| Max. Wasserdruck: | 8 bar |
| Druckdifferenz Wasser: | 11.000 Pa |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799821151 |
| Artikelnummer: | 0082.0115 |

Hersteller: MAICO

WHP 35-43 Wasser-Lufterhitzer