**Шумоглушащий вентиляционный бокс ESR 31-2**

Характеристики

Со звукоизолирующей минеральной изоляцией толщиной 50 мм для повышенных требований, когда необходим особенно низкий уровень шума.

Соединительные патрубки со всасывающей и напорной стороны, для непосредственной установки в воздуховоды.

Съемная крышка корпуса с защелкой - даёт возможность простой и быстрой чистки вентиляционного бокса.

Центробежные крыльчатки из оцинкованной стали, с загнутыми вперёд лопастями.

Статически и динамически сбалансирован согласно DIN ISO 1940, добротность балансировки 6,3.

Направление потока воздуха

Направление потока воздуха обозначен на корпусе вентилятора стрелой.

Двигатель

Конденсаторный двигатель с наружным ротором.

Термическая защита от перегрузки, серийная.

Надежный двигатель с подшипниками, не требует обслуживания.

Тепловой класс В или F.

Степень защиты IP 44 при закрытой крышке корпуса, а также при присоединении воздуховода на стороне напора и всасывания.

При использовании теристорных срезающих фазу приборов может возникать физически обусловленный пульсирующий шум. Поэтому, в помещениях с повышенными требованиями к шумовым характеристикам вентиляторов, следует применять 5-ступенчатые трансформаторы.

Указания по безопасности

Перед вводом вентилятора в эксплуатацию со свободным всасыванием или свободным выбросом, предусмотреть меры по защите от прикосновения к крыльчатке согласно DIN EN ISO 13857. Для этого установить защитную решетку.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ESR 31-2 |
| Объёмный расход: | 1.340 m³/h Необходимая ∆ P<sub>st</sub> min = 100 Pa |
| Регулируемая скорость вращения: |  ✔  |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Номинальная мощность: | 380 W |
| Iмакс: | 1,6 A |
| Степень защиты: | IP 44 |
| Тепловой класс: | F |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Масса с упаковкой: | 34,412 kg |
| Номинальный диаметр: | 315 mm |
| Ширина: | 540 mm |
| Высота: | 385 mm |
| Глубина: | 610 mm |
| Ширина с упаковкой: | 675 mm |
| Высота с упаковкой: | 410 mm |
| Глубина с упаковкой: | 560 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | -20 °C до 50 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799800606 |
| Номер артикула: | 0080.0060 |

Изготовитель: MAICO

ESR 31-2 Шумоглушащий вентиляционный бокс