**Регулятор скорости вращения STX 1,5**

Регулятор скорости вращения для плавного управления вентиляторами.

Возможность установки минимальной скорости вращения.

Применительно для настенного и скрытого монтажа, исключение: STX 4 только для настенного монтажа.

Принцип действия: управление посредством срезания фаз.

Рекомендуемое расстояние до радио и телевизора: 3 м.

Включение вентилятора на максимальную скорость вращения посредством поворота установочной кнопки. При дальнейшем вращении кнопки скорость вращения снижается.

Защищен от разбрызгиваемой воды.

Встроенный температурный предохранитель.

Оранжевое светодиодное индикаторное табло.

CE-Маркировка.

Включая запасные предохранители.

Дополнительный коммутационный контакт (230 В), например, для управления заслонкой.

При использовании тиристорных срезающих фазу приборов в нижнем диапазоне скоростей вращения может возникать физически обусловленный пульсирующий шум. Поэтому в помещениях с повышенными требованиями к шумовым характеристикам вентиляторов, следует применять 5-ступенчатые трансформаторы TRE...

Возможен монтаж на стенах; избегать установки на потолке в связи с ростом температуры.

STX 1,5, STX 2,5:

Ширина х высота х глубина при использовании настенного монтажа: 82 мм x 89 мм x 65 мм

Ширина х высота х глубина при использовании скрытого монтажа: 50 мм x 50 мм x 35 мм

STX 4:

Ширина х высота х глубина при использовании настенного монтажа: 82 мм x 89 мм x 65 мм

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | STX 1,5 |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Максимальная нагрузка: | 1,5 A |
| Минимальная нагрузка: | 0,1 A |
| Степень защиты: | IP 44 |
| Вид монтажа: | Настенный и скрытый монтаж |
| Цвет: | белый, типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,16 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,2 kg |
| Ширина: | 82 mm |
| Высота: | 89 mm |
| Глубина: | 65 mm |
| Ширина с упаковкой: | 85 mm |
| Высота с упаковкой: | 95 mm |
| Глубина с упаковкой: | 70 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799992264 |
| Номер артикула: | 0157.1561 |

Изготовитель: MAICO

STX 1,5 Регулятор скорости вращения