**Электрокалорифер с регулятором DRH 25-9 R**

Электрокалорифер для вентиляционной техники.

Со встроенным регулятором температуры.

С ненакаляющимися нагревательными трубками из нержавеющей стали.

Канальные датчики FR 30 P и FL 30 P входят в объем поставки.

При загрязнении нагревательных трубок повышается опасность возгорания. Для предотвращения загрязнения следует устанавливать воздушный фильтр TFE.

Рекомендуемые принадлежности: Реле контроля потока воздуха LW 9 и воздушный фильтр TFE... .

Указания по монтажу

Во избежание перегрева двигателя вентилятора калорифер установить на напорной стороне вентилятора. Стрелки нанесенные на корпусе показывают предписанное направление потока воздуха через электрокалорифер.

Для оптимального обдува электрокалорифера, между вентилятором и электрокалорифером вмонтировать воздуховод длиной от 1 до 1,5 м.

Скорость обдува контролировать с помощью реле контроля потока воздуха LW 9.

Если скорость обдува ниже 1,5 м/с, то электрокалорифер следует отключить.

Указания по безопасности

При загрязнении нагревательных трубок повышается опасность возгорания. Для предотвращения загрязнения следует устанавливать воздушный фильтр TFP.

Исполнение согласно VDE, закону о безопасности приборов и соответствующим директивам ЕС.

C двумя ограничителями температуры, включаемыми независимо друг от друга.

Минимальное расстояние до горючих материалов: 150 мм (если меньше - применить подходящую изоляцию).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DRH 25-9 R |
| Минимальный объемный расход: | 270 m³/h |
| Вид напряжения: | Трёхфазный ток |
| Напряжение питания: | 400 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Iмакс: | 10 A |
| Степень защиты: | IP 43 |
| Монтаж: | внутри |
| Позиция: | горизонтальный / вертикальный |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 6,49 kg |
| Масса с упаковкой: | 7,04 kg |
| Номинальный диаметр: | 250 mm |
| Ширина: | 250 mm |
| Высота: | 331 mm |
| Глубина: | 375 mm |
| Ширина с упаковкой: | 320 mm |
| Высота с упаковкой: | 395 mm |
| Глубина с упаковкой: | 385 mm |
| Вид калорифера: | электрический |
| Теплопроизводительность: | 9.000 W |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799821458 |
| Номер артикула: | 0082.0145 |

Изготовитель: MAICO

DRH 25-9 R Электрокалорифер с регулятором